- ПЕРЕЧЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОСНОВАНИЙ - ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТУ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ - ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АО «ЦИТП» является лидирующей организацией по профессиональной разработке и согласованию специальных технический условий (СТУ) в России. Нами разрабатываются все четыре вида СТУ:

- СТУ по обеспечению пожарной безопасности;

- СТУ на проектирование и строительство;

- СТУ по сейсмической безопасности;

- СТУ по обеспечению промышленной безопасности.

В данном перечне для наших настоящих и будущих заказчиков мы обобщили наиболее распространенные краткие основания необходимости разработки специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности объектов защиты. Перечень не является исчерпывающим, так как разработан на основании ранее выполненных и согласованных АО «ЦИТП» СТУ МЧС России, в Минстрое России и Москомэкспертизе (для г. Москвы).

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. КЛАСС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ Ф5.1, Ф5.2

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием требований пожарной безопасности к:

  - Устройству в здании многоярусной металлической стеллажной конструкции (мезонин) для хранения и комплектации товаров.

  - Устройству путей эвакуации с мезонинных стеллажей.

  - Проектированию систем автоматического обнаружения пожара в здании (пожарном отсеке класса функциональной пожарной опасности Ф5.2) с высотным стеллажным хранением с высотой складирования грузов более 5,5 м.

  - Проектированию наружного противопожарного водоснабжения для здания IV степени огнестойкости при ширине здания более 60 м.

  - Проектированию по устройству внутреннего противопожарного водопровода в производственном здании, разделенном на части противопожарными стенами 1-го типа, IV степени огнестойкости, категории по пожарной опасности В, высотой до 50 м и объемом свыше 50 тыс. м3 до 200 тыс. м3.

  - Применению водяных дренчерных завес в качестве заполнения проемов в противопожарных преградах.

  - Устройству участков для зарядки аккумуляторов непосредственно в производственных помещениях.

  - Проектированию автоматических установок пожаротушения высотных стеллажных складов, предназначенных для хранения горючих жидкостей.

  - Определению расхода воды на наружное пожаротушение зданий III степени огнестойкости класса функциональной пожарной опасности Ф5 без фонарей шириной 60 м и более (строительный объем здания не более 500 000 м3).

  - Оборудованию емкости с горючим газом (шаровый резервуар хранения этановой фракции объемом свыше 1000 м3) системой противопожарной защиты.

  - Выбору типа и комбинации противопожарных преград, при уменьшении расстояния от оси железнодорожного пути предприятия до оси ближайшего пути эстакады.

  - Установлению расстояния от внутреннего края проезда для пожарной техники до оси ближайшего пути эстакады.

  - Использованию универсальных стационарно-установленных лафетных стволов как для тушения пеной низкой кратности эстакады, так и охлаждения цистерн и оборудования с помощью пены низкой кратности или воды.

  - Невозможности устройства по санитарным требованиям кругового проезда для пожарных автомобилей.

  - Проектированию по устройству внутреннего противопожарного водопровода в производственном здании, разделенном на части противопожарными стенами 1-го типа, IV степени огнестойкости, категории по пожарной опасности В, высотой до 50 м и объемом свыше 50 тыс. м3.

  - Проектированию сооружения укосного копра с наличием следующих проектных решений для объекта:

- высота сооружения более 50 м;

- степень огнестойкости сооружения копра высотой более 50 м;

- степень огнестойкости надшахтного здания высотой более 18 м;

- для эвакуации людей из надшахтного здания предусмотрены только лестницы 3-го типа без устройства лестничных клеток;

- отсутствие системы противодымной вентиляции в помещениях надшахтного здания с постоянными рабочими местами;

- не предусмотрен лифт для транспортировки пожарных подразделений для сооружения копра и надшахтного здания высотой более 28 м;

- отсутствие защиты автоматическими установками пожаротушения надшахтного здания высотой более 30 м в целом.

  - Объектам защиты с применением малолюдных технологий в части обоснования способов и средств пожаротушения объекта защиты.

  - Устройству пристроенного к производственному зданию испытательного стенда авиадвигателей с расходным баком горючего более 1 м3, но не более 5 м3.

  - Определению противопожарных расстояний от испытательного стенда авиадвигателей с расходным баком горючего до смежных зданий.

  - Расстояниям от резервуаров сжиженного природного газа объекта до резервуаров склада нефтепродуктов, в границах которого размещается проектируемый объект.

  - Проектированию элементов системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, устанавливаемых вне зданий и сооружений.

  - Проектированию наружного противопожарного водоснабжения нефтеперерабатывающих предприятий.

  - Выбору типа противопожарных преград между проектируемым зданием и существующими зданиями и сооружениями.

  - Эвакуации обслуживающего персонала с антресоли по лестницам 3-го типа, используемым в качестве основного эвакуационного выхода.

  - Проектированию административно-бытовых встроек с числом этажей более двух в складском комплексе.

  - Устройству складских зданий с хранением горючих жидкостей с делением на отсеки (помещения), вместимостью каждого более 1000 м3.

  - Устройству стеллажей для хранения продукции высотой до 18 м, не оборудованных поперечными проходами через каждые 40 м.

  - Проектированию на отдельных участках, где расстояние от здания до проезда для пожарной техники менее 5 м.

  - Проектированию проемов конструкций котельной, расположенных на расстоянии менее 4 м от угла здания склада (при угле менее 135 градусов) без противопожарного заполнения.

  - Проектированию в стеллажах горизонтальных экранов из негорючих материалов с шагом по высоте не более 4 м.

  - Проектированию в экранах и днищах тары и поддонов отверстий диаметром 10 мм.

- АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТОЯНКИ

  - Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием требований пожарной безопасности к:

  - Проектированию подземных автостоянок с площадью этажа в пределах пожарного отсека более 3000 м2.

  - Размещению в вестибюльной группе на подземном этаже зоны торговли непродовольственными товарами (автосалона) площадью свыше 400 м2.

  - Проектированию гостевых открытых парковок на расстоянии менее 10 м от стен здания.

  - Устройству в подземной автостоянке общей для всех этажей изолированной рампы без устройства тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре на каждом этаже.

  - Проектированию функциональной связи автостоянки с помещениями, не входящими в комплекс автостоянки без устройства тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре.

  - Устройству выходов из подземной одноэтажной автостоянки через лестничные клетки подземной части жилых секций.

  - Проектированию закрытой механизированной автостоянки, в которой для транспортирования автомобилей используются специальные (механизированные) устройства (без участия водителей) с передвижными стеллажами, предусматривающие перегруппировку и подвижность мест хранения.

  - Проектированию встроенной автостоянки в здание класса Ф1.3 с машиноместами, закрепленными за индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в том числе с устройством гостевых машиномест.

  - Проектированию подземной встроенной автостоянки под пожарными отсеком класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (дошкольная образовательная организация).

  - Проектированию встроенных помещений мойки автомобилей без устройства самостоятельных входов и выездов, изолированных от входов и выездов в автостоянку.

  - Проектированию в пожарном отсеке автостоянки помещений, не относящихся к ней, в том числе технических, предназначенных для обслуживания разных пожарных отсеков, а также хозяйственных кладовых (внеквартирных) жильцов, мусорокамер для сбора ТБО жилой части здания.

  - Автостоянкам на цокольном этаже и её отделение от смежных пожарных отсеков.

  - Устройству двухъярусных парковочных систем в надземном этаже автостоянки.

  - Проектированию здания с уменьшением минимального противопожарного расстояния до открытой площадки для хранения автомобилей.

  - Проектированию в автостоянке закрытого типа общих для всех этажей рамп, без отделения (изолирования) их на каждом этаже противопожарными преградами от помещений для хранения автомобилей.

  - Определению расстояний от проемов автостоянки до низа ближайших вышележащих оконных проемов пожарных отсеков другого назначения, а также в радиусе от проемов автостоянки, менее 4 м. Над проемами автостоянки глухие козырьки из материалов НГ шириной не менее 1 м.

- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ. КЛАСС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ Ф3.1

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием требований пожарной безопасности к:

  - Участкам эксплуатируемой кровли, в т.ч. путей эвакуации и эвакуационных выходов, при размещении на ней зоны предприятия общественного питания.

  - Размещению в подземном этаже предприятий торговли (магазинов) площадью свыше 400 м2.

  - Устройству эвакуационных выходов из кладовых, смежных с торговым залом, через торговый зал площадью свыше 250 м2.

  - Проектированию зданий с многосветными пространствами (атриумами), открытыми лестницами (в части устройства эвакуационных путей и выходов), траволаторами, эскалаторами).

  - Общественных зданий с предприятиями торговли и общественного питания с расстоянием по путям эвакуации от дверей.

  - Проектированию общественного здания с наличием антресолей.

  - Проектированию трёхэтажных зданий организации торговли с площадью этажа пожарного отсека более 5000 м2.

  - Размещению предприятий торговли в здании более 5-ти этажей.

  - Установке в помещениях организаций общественного питания кухонного оборудования заводского изготовления: угольная печь-гриль закрытого типа.

  - Многоэтажным зданиям общественного назначения с площадью этажа в пределах пожарного отсека более 5000 м2.

  - Эвакуационным лестничным клеткам типа Н2 в надземной части здания без естественного освещения.

  - Коридорам безопасности.

  - Спринклерными АУПТ для помещений высотой более 20 м.

  - Размещению предприятий общественного питания на кровле здания.

  - Размещению веревочного парка в объеме многосветного пространства.

  - Размещению помещений кинозалов в здании II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на высоте более 9 м.

  - К фасадам, где участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) высотой менее 1,2 м или без устройства таких поясов.

  - Эвакуационным выходам из кладовых, смежных с торговым залом, через торговый зал площадью свыше 250 м2.

  - К наземной части лестничных клеток без световых проемов (без естественного освещения) площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.

  - При выборе типа противопожарной преграды между зданиями ТЦ и дизель-электростанций (ДЭС) в местах ненормативных противопожарных расстояний.

  - Устройству лестницы 2-го типа на уровне подвала, предназначенной для технологической связи с 1-м этажом.

  - Устройству насосной станции пожаротушения без отдельного выхода наружу или на лестничную клетку.

  - Зданиям общественного назначения класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 с площадью этажа в пределах пожарного отсека до 19 500 м2.

  - 5-ти этажным зданиям общественного назначения высотой более 28 м класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, с организацией эвакуации людей из здания по эвакуационным лестничным клеткам типа Н2.

  - Антресолям в общественных зданиях при их расположении на высоте более 28 метров с размещением более 200 (но не более 230) человек, в том числе персонала.

  - Определению расхода воды на наружное пожаротушение общественного здания класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 при объёме более 150 000 м3 и количестве этажей не более пяти.

  - Устройству выходов на кровлю из расчета 1 выход более чем на 1000 м2 кровли.

  - Устройству двухъярусных помещений для предпродажной подготовки класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 в здании торговли.

  - Размещению в коридорах (за пределами торгово-развлекательной и административной частей) на путях эвакуации выступающих (не встроенных) пожарных шкафов, распределительных электрических щитов и радиаторов отопления, не сужающих нормативную ширину эвакуационных проходов.

  - Превышению допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека общественной части здания до 100 000 м2.

  - Превышению допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека в надземной парковке до 60 000 м2.

  - Размещению предприятий торговли площадью свыше 400 м2 в подвальной части здания.

  - Превышению расстояния от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода до 100 м.

  - Наличию на объекте коридоров длиной более 60 м без разделения их противопожарными перегородками 2-го типа на участки.

  - Отсутствию глухих участков у светопрозрачных наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса).

  - Превышению вместительности и высоты расположения зрительных залов Ф2.1.

  - Противопожарным расстояниям от здания (II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0) до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей менее 10 метров.

  - Числу выходов на кровлю, предусмотренному менее, чем один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли.

  - Ширине лестничных площадок менее ширины марша.

- БОЛЬНИЦЫ. КЛАСС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ Ф1.1

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием требований пожарной безопасности к:

  - Организации эвакуации (спасения) немобильных групп населения (нетранспортабельных) пациентов (палат для детей со взрослыми) выше пятого этажа, палат для детей в возрасте до семи лет выше второго этажа.

  - Устройству стационара здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с палатными психиатрическими отделениями не выше третьего этажа, а также с отделением реанимации и интенсивной терапии не выше четвертого этажа.

  - Устройству детского стационара здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с палатными отделениями для детей в возрасте до семи лет выше второго этажа, с отделением реанимации и интенсивной терапии не выше шестого этажа.

  - Зданию стационарного отделения скорой медицинской помощи с операционными блоками, отделениями реанимации и интенсивной терапии.

  - Устройству въездного отапливаемого тамбура на 4 машины скорой помощи для выгрузки пациентов.

  - Устройству пневматической почты.

  - Проектированию здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с высотой более 18 м с ограничениями для доступа личного состава пожарно-спасательных подразделений с автолестниц при устройстве части фасада здания из металлических перфорированных панелей.

  - Проектированию здания Объекта защиты без выделения в самостоятельный пожарный отсек операционного блока, отделения реанимации и послеоперационной интенсивной терапии.

  - Разделению здания стационара высотой более 3 этажей на пожарные секции площадью более 800 м2.

  - Размещению в уровне подвального этажа Объекта защиты помещений категорий В1 - В3.

  - Эвакуации с этажей здания общественного назначения в незадымляемые лестничные клетки с проходом через лифтовый холл (зону безопасности).

  - Отсутствию выхода из насосной станции пожаротушения непосредственно наружу, или на лестничную клетку, имеющую выход наружу.

  - Применению эвакуационных лестничных клеток типа Н2 или Н3 без устройства в наружных стенах световых проемов площадью не менее 1,2 м2.

  - Проектированию неврологических отделений, размещающихся выше 2-го этажа.

  - Проектированию чистых помещений (операционного блока, отделения реанимации) без устройства систем автоматической установки пожаротушения.

  - Проектированию палатных отделений, не разделенных на секции площадью не более 800 м2.

  - Проектированию в подземных этажах помещений, обслуживающих объект защиты и относимым к категориям В2 и В3 по пожарной опасности.

  - Размещению в здание общественного назначения помещения насосной станции пожаротушения с выходом через коридор непосредственно наружу.

- ЗДАНИЯ ГОСТИНИЦ. КЛАСС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ Ф1.2

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием требований пожарной безопасности к:

  - Зданиям, имеющим ограниченные подъезды для пожарных автомобилей.

  - Зданиям высотой более 28 м, при наличии подземной части с эвакуационными незадымляемыми лестничными клетками типа Н2 без устройства незадымляемых лестничных клеток типа Н1 и типа Н3, соответственно.

  - Зданиям с лестничными клетками типа Н2 без естественного освещения.

  - Технологическим лестничным клеткам, ведущим из подземной части в вестибюль первого этажа здания, без устройства тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре в подземной части.

  - Зданиям с пристройкой, в которой расположена подземная котельная с расходной емкостью топлива не более 0,8 м3.

  - Выбору типа противопожарной преграды, обеспечивающей нераспространение пожара, от проектируемой гостиницы до существующей автозаправочной станции жидкого моторного топлива.

  - Противопожарными преградами от гостиничной части.

  - Устройству в здании гостиницы эвакуационной лестничной клетки без световых проемов в наружных стенах на каждом этаже.

  - Устройству на кровле здания культурно-делового центра помещений класса функциональной пожарной опасности Ф2.1, Ф2.2, Ф3.2 и Ф.3.6 с размещением зальных помещений класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 и Ф2.2 вместимостью более 300 человек, но не более 1000 человек.

  - Проектированию в здании гостиницы помещения общественного назначения, неотделяющегося противопожарными преградами от гостиничной части.

- БАЗЫ ОТДЫХА. КЛАСС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ Ф1.2

  - Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием требований пожарной безопасности для определения противопожарных расстояний при размещении базы отдыха с апартаментами квартирного типа в городском лесу.

- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ. КЛАСС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ Ф1.3

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием требований пожарной безопасности к:

  - Проектированию жилых зданий (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) высотой более 75 м.

  - Проектированию жилых зданий (Ф1.3) высотой более 28 м секционного типа без устройства незадымляемых лестничных клеток типа Н1.

  - Проектированию жилых зданий (Ф1.3) при общей площади квартир на этаже секции менее 500 м2 (при одном эвакуационном выходе с этажа) без устройства аварийных выходов из квартир, расположенных на высоте более 15 м.

  - Проектированию общего входного вестибюля для двух жилых секций (вестибюль расположен в одной из секций, отсутствует деление на секции глухими (без проемов) строительными конструкциями (противопожарными преградами), в т.ч. расположенного на нежилом этаже.

  - Проектированию наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (оконные проемы) при условии, что участок наружной стены в месте примыкания к перекрытию (междуэтажный пояс), предусмотренный с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости примыкающего перекрытия по целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I), предусматривается высотой глухой части менее 1,2 м.

  - Проектированию защиты проемов в наружных ограждающих конструкциях здания при расстоянии по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания менее 1,2 м.

  - Проектированию жилого дома с секциями разной высоты и этажности при расположении оконных проемов в наружной стене более высокой секции, в т.ч. высотной) на расстоянии от угла примыкания наружной стены секции и перекрытия (кровли) примыкающей секции (более низкой) менее 8 м.

  - Проектированию эвакуационных лестничных клеток типа Н2 без световых проемов в наружных стенах.

  - Проектированию обычных эвакуационных лестничных клеток (без защиты от задымления) с минус первого этажа (с этажа с уровнем пола ниже уровня планировочной отметки земли) наружу из здания на прилегающую территорию, без устройства естественного освещения на каждом этаже через световые проемы в наружной стене.

  - Проектированию размещения административных помещений (вспомогательное помещение, отдельное помещение), расположенных в одной части с основными и дополнительными помещениями ДОО.

  - Проектированию технических этажей (технического подполья) высотой 1,8 м и более, предусмотренных только для прокладки коммуникаций без размещения инженерного оборудования, без устройства выхода, в т.ч. аварийного, непосредственно наружу из здания на прилегающую территорию.

  - Проектированию горизонтальных участков путей эвакуации в технических этажах высотой менее 2 м, предназначенных для прокладки инженерных коммуникаций.

  - Проектированию расхода воды на наружное пожаротушение многосекционного здания класса функциональной пожарной Ф1.3 на один пожар при количестве этажей более 25.

  - Проектированию расхода воды на внутреннее пожаротушение многосекционного здания класса функциональной пожарной Ф1.3 при количестве этажей более 25.

  - Многоквартирному жилому дому с устройством одного эвакуационного выхода с этажа каждой секции, без устройства аварийных выходов из квартир, расположенных на высоте более 15 м.

  - Устройству одного эвакуационного выхода с этажей жилой части здания с площадью квартир более 500 м2 при отсутствии на высоте более 15 м аварийных выходов.

  - Проектированию здания с общими системами вентиляции для обслуживания помещений одного класса функциональной пожарной опасности категорий пожарной опасности В2, ВЗ, В4 и Д.

  - Устройству кладовых жильцов в уровне подземных этажей.

  - Проектированию жилых зданий без окон с приямками в уровне подземных этажей.

  - Устройству дверей лестничных клеток на расстоянии менее 1,2 м от окон и дверей помещений.

  - Устройству части эвакуационных лестничных клеток без естественного освещения.

  - Проектированию зданий без устройства глухих участков наружных стен, высотой 1,2 м (междуэтажных поясов) между оконными проемами с ненормируемыми пределами огнестойкости.

  - Проектированию помещения насосной станции автоматического пожаротушения без устройства выходов непосредственно наружу или в объем эвакуационной лестничной клетки.

  - Устройству эвакуационных путей по эксплуатируемым участкам кровли и далее в лестничные клетки типа Н2.

  - Отсутствию аварийных выходов при размещении квартир на высоте более 15 м, при общей площади квартир на этаже секции не более 600 м2 и одном эвакуационном выходе с этажа секции.

  - Устройству в отдельных жилых секциях одной незадымляемой лестничной клетки типа Н2 без незадымляемой лестничной клетки типа Н1, без естественного освещения в наружных стенах на каждом этаже.

  - Устройству выходов на кровлю с незадымляемой лестничной клетки типа Н2 и с обычной лестничной клетки типа Л1 через противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,6x0,8 метра по закрепленным стальным лестницам.

  - Отдельных выходов наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу из помещений теплового пункта (ИТП) и насосной пожаротушения, расположенных на подземном этаже.

- ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием требований пожарной безопасности к:

  - Приспособлению к современному использованию памятника культурного наследия федерального значения при проведении его реконструкции и реставрации в связи с невозможностью приведения в полное соответствие современным требованиям пожарной безопасности. При этом требования нормативных документов в области пожарной безопасности, действующие в настоящее время, не могут быть в полной мере применены к данному памятнику истории и культуры со следующими характеристиками:

- деревянные оштукатуренные конструкции междуэтажных перекрытий;

- несоблюдение противопожарных расстояний между объектом культурного наследия и соседними зданиями и сооружениями, а также подъездов пожарных подразделений к объекту;

- параметры, объемно-планировочные и конструктивные решения эвакуационных лестничных клеток (включая лестничные клетки без естественного освещения, выходы из нескольких лестничных клеток наружу через общий вестибюль, лестничные клетки, сообщающие надземную и подземную части здания), коридоров, конструкции покрытий над лестничными клетками, сообщение с подвалом, а также расстояние между лестничными маршами;

- общее чердачное помещение без посекционного деления;

- расстояние от края окон в помещениях и окон в лестничной клетке менее 4 м;

- существующие выходы на кровлю из лестничных клеток через слуховые окна в чердачных помещениях;

- сохранение существующих путей эвакуации и эвакуационных выходов, их рассредоточенности с исторически существующими габаритными размерами;

- сохранение исторического паркетного покрытия на путях эвакуации здания;

- сохранение эвакуации людей с ярусов выдвижного шпиля по металлической лестнице до отметки эксплуатируемой кровли и далее по пути эвакуации;

- сохранение лестничных клеток Л1, Л2 и ЛЗ с отсутствием в наружных стенах первого этажа световых проемов;

- отсутствие выхода из помещения насосной станции водяного пожаротушения наружу или в лестничную клетку, ведущую наружу;

- сохранение существующих потолков, оформленных живописью и лепниной;

- устройство открытых лестниц, открытых криволинейных лестниц с забежными ступенями и лестничных клеток, общих для подземных и наземных этажей;

- устройство лифтов (включая панорамные) без лифтовых шахт;

- сохранение здания класса функциональной пожарной опасности Ф3.3 V степени огнестойкости с числом этажей три, в том числе с элементами и материалами отделки помещений, путей эвакуации (интерьеров) являющихся предметом охраны;

- сохранение ширины лестничных маршей в лестничных клетках;

- размещение теплогенераторов (котельных) в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.4, расположенных в подвальном этаже.

  - Наличию центральной открытой лестницы, не отделенной от подвального этажа.

  - Невозможности обеспечить требуемую (не менее 1,2 м) ширину лестничных маршей запасных эвакуационных путей.

  - Отсутствию зазора шириной не менее 75 мм между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей.

- ТЕАТРЫ. КИНОТЕАТРЫ. КЛАСС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ Ф2.1

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием требований пожарной безопасности к:

  - Использованию противопожарной стены в качестве противопожарной преграды между подземной автомобильной стоянкой и зданием филармонии.

  - Применению акустических материалов (применения акустической системы класса пожарной опасности не ниже КМ3) в кинозалах.

  - Размещению кинозалов общей вместимостью до 800 мест на 3-м этаже (на высоте более 9 м).

  - Выполнению междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах примыкания фасада к перекрытиям.

  - Ограничение доступа пожарных подразделений со стороны части фасадов здания.

  - Отсутствие выходов на ландшафтное покрытие из лестничных клеток.

  - Проектированию в подвальном этаже фойе и гардероба без отделения от открытых лестниц, ведущих до первого этажа.

  - Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную клетку из расположенных между ними вспомогательных помещений превышает 60 м, а при тупиковом расположение превышает 30 м.

  - Эвакуационные выходы из большого и малого зрительного зала предусмотрены в вестибюль и фойе, в которых размещены открытые лестницы 2-го типа.

  - Размещению открытой лестницы в лифтовом холле, являющимся зоной безопасности.

  - Устройству каркаса надстроек и несущих конструкций балконов, амфитеатра и партера зрительного зала, необходимых для образования уклона или ступенчатого пола зала, из стальных конструкций с деревянным полом.

  - Проектированию в подземных этажах помещений, обслуживающих объект защиты и относимым к категориям В2 и В3 по пожарной опасности.

- ОФИСЫ. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ. КЛАСС ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ Ф4.1

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием требований пожарной безопасности к:

  - Проектированию общественных зданий высотой более 50 м.

  - Проектированию зданий общественного назначения высотой более 50 м, в том числе этажностью более 16-ти этажей.

  - Заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 м.

  - Устройству на эксплуатируемых кровлях смотровых зон с нахождением людей и оборудования: киоски, скамейки, зонты, урны, столики, стулья.

  - Проектированию эвакуационных лестничных клеток без световых проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.

  - Проектированию междуэтажных перекрытий, стен и перегородок здания в местах устройства ленточного (сплошного) остекления без выполнения междуэтажных поясов высотой не менее 1,2 м.

  - Размещению насосной станции пожаротушения без устройства отдельного выхода наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу.

  - Многофункциональному зданию, высотой более 28 м без устройства лестничных клеток типа Н1.

  - Устройству горизонтальных участков лестничных клеток для обеспечения выхода из них наружу.

  - Проектированию «каскадной» спринклерной системы пожаротушения.

  - Отсутствию в зданиях высотой более 75 м незадымляемых лестничных клеток типа H1.

  - Использованию пространства технического этажа, расположенного на границе вертикальных пожарных отсеков, для размещения инженерного оборудования, обслуживающего разные пожарные отсеки.

  - Устройству входов в незадымляемые лестничные клетки через лифтовой холл в надземной части здания апартаментов.

  - Организации выходов в незадымляемые лестничные клетки через лифтовые холлы, в том числе через холлы лифтов для пожарных подразделений, являющиеся зонами безопасности для МГН.

  - Проектированию антресоли в общественном здании (в части конструктивных, объемно-планировочных решений, а также путей эвакуации и эвакуационных выходов).

  - Устройству в здании панорамных лифтов.

- ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЕ УЗЛЫ

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием требований пожарной безопасности к:

  - Определению противопожарных расстояний от объекта до наземных сооружений метрополитена.

  - Определению площади объекта в пределах пожарного отсека и отделению объекта от подземных пешеходных переходов станции метрополитена и железнодорожной платформы.

- ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ЦОД)

  - Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием требований пожарной безопасности при проектировании ЦОД с «белой» серверной частью ЦОД без автоматических установок пожаротушения (АУП), в том числе газовых, в секциях (модулях), обеспечивающее работу высокопроизводительных систем вентиляции непрерывного цикла охлаждения электронного оборудования при негерметичности помещения объемом более 2,8 тыс.м3, размещаемые на технологических многоуровневых площадках, в том числе: расходу воды на наружное пожаротушение для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 без фонарей, IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1, шириной более 60 м и объемом до 60 тыс. м3.